ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕНЫМ КЛИНОМ

Описание:

Задвижка – трубопроводная арматура, в которой запирающий или регулирующий элемент перемещается перпендикулярно оси потока рабочей среды.

Задвижка с обрезиненным клином применяется как запорное устройство, устанавливаемое на трубопроводах систем водоснабжения и канализации.

Область применения:

В системах хозяйственно – питьевого и промышленного водоснабжения.

На  водоводах сырой воды.

На насосных станциях в системах промышленной и хозяйственной  канализации.

На канализационных очистных сооружениях.

Технические характеристики:

Номинальный диаметр: 50-600 мм

Максимальная рабочая температура: 90 ºС

Диапазон рабочего давления: DN50-300 – 16 атм; DN300-600 – 10 атм.

Рабочая среда: вода питьевая, техническая, морская, а так же канализация.

Наружное покрытие – термообработанное эпоксидное покрытие толщиной не менее 250 микрон.

** Существует опция заказа оборудования по специальным требованиям клиента.

| DN | L | H | ØM | h1 | PN10/16 |  |  |  |  | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | D | K | n-d1 | b | G |  |
| 50 | 150 | 214 | 200 | 350 | 165 | 125 | 4-Ø19 | 19 | 99 | 10.5 |
| 80 | 180 | 265 | 254 | 405 | 200 | 160 | 8- Ø19 | 19 | 132 | 15.5 |
| 100 | 190 | 311 | 254 | 411 | 220 | 180 | 8- Ø19 | 19 | 156 | 22 |
| 150 | 210 | 385 | 315 | 555 | 285 | 240 | 8- Ø23 | 19 | 211 | 37 |
| 200 | 230 | 488 | 315 | 650 | 340 | 295 | 8- Ø23 12- Ø23 | 20 | 266 | 59 |
| 300 | 270 | 680 | 406 | 855 | 445 460 | 400 410 | 12- Ø23 12- Ø28 | 24.5 | 370 | 126 |
| 400 | 310 | 890 | 500 | 1060 | 565 580 | 515 525 | 16- Ø28 16- Ø31 | 24.5 28 | 480 | 246 |
| 500 | 350 | 1234 | 630 | 1300 | 670 715 | 620 650 | 20- Ø28 20- Ø34 | 26.5 31.5 | 582 609 | 490 |
| 600 | 390 | 1260 | 630 | 1470 | 780 840 | 725 770 | 20- Ø31 20- Ø37 | 30 36 | 682 720 | 620 |

|  | Деталь | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | Чугун GGG50 |
| 2 | Клин | Чугун GGG50 с покрытием EPDM |
| 3 | Гайка | Латунь |
| 4 | Прокладка | Резина EPDM |
| 5 | Шток | Сталь SS420 |
| 6 | Кожух | Чугун GGG50 |
| 7 | Упорное кольцо | Латунь |
| 8 | O-Ring | Резина EPDM |
| 9 | Уплотнительная гайка | Латунь |
| 10 | Штурвал | Чугун GGG50 |
| 11 | Болты | Углеродистая сталь |
| 12 | Грязесъемное кольцо | Резина EPDM |
| 13 | O-Ring | Резина EPDM |
| 14 | Уплотнение | Нейлон 66 |
| 15 | Уплотнение | Резина EPDM |
| 16 | Крышка | Чугун GGG50 |